## d=12,5
ρ aire (kg/m³)	1,2
ν aire (N·s/m²)	1,80E-05
gravedad (m/s²)	9,81
D (m)	0,0196
d (m)	0,0125
β=d/D	0,637755102			m=A2/A1	0,41
Área D (m²)	0,0003017186
Área d (m²)	0,0001227185
Da (m)	0,066
Área Da (m²)	0,0034211944

error Pd	-0,4

aire	Pe1 [Pa]	Pd0 [Pa]	v [m/s]	Q [m³/s]	K	Re
1	100	15,4	5,07	0,00153	0,00015	5516,56
2	90	14,4	4,90	0,00148	0,00016	5334,44
3	80	12,7	4,60	0,00139	0,00016	5009,68
4	70	11,4	4,36	0,00132	0,00016	4746,36
5	60	9,9	4,06	0,00123	0,00016	4423,09
6	50	8,4	3,74	0,00113	0,00016	4074,25
7	40	6,8	3,37	0,00102	0,00016	3665,75
8	30	5,4	3	0,00091	0,00017	3266,67
9	20	3,8	2,52	0,00076	0,00017	2740,31
10	10	2,1	1,87	0,00056	0,00018	2037,12

	5,223410877	16,3704127139	123	0,00158	0,00014	5687,71407
Coeficiente de caudal de los diafragmas en función de Re
Re
K

## d=13
ρ aire (kg/m³)	1,2
ν aire (N·s/m²)	1,80E-05
gravedad (m/s²)	9,81
D (m)	0,0196
d (m)	0,013
β=d/D	0,6632653061			m=A2/A1	0,44
Área D (m²)	0,0003017186
Área d (m²)	0,0001327323

error Pd	-0,17

Prueba	Pe1 (Pa)	Pd0	v (m/s)	Q (m³/s)	K	Re
1	90	18,2	5,51	0,00166	0,00018	5997,13
2	80	16,4	5,23	0,00158	0,00018	5692,85
3	70	14,5	4,92	0,00148	0,00018	5352,93
4	60	12,6	4,58	0,00138	0,00018	4989,92
5	50	10,7	4,22	0,00127	0,00018	4598,33
6	40	8,17	3,69	0,00111	0,00018	4018,08
7	30	6,57	3,31	0,00100	0,00018	3603,22
8	20	4,7	2,80	0,00084	0,00019	3047,59
9	10	2,65	2,10	0,00063	0,00020	2288,39
10	5	1,65	1,66	0,00050	0,00022	1805,72

	5,223410877	16,3704127139	123	0,00158	0,00014	5687,71407
Coeficiente de caudal de los diafragmas en función de Re
Re
K

## d=14
ρ aire (kg/m³)	1,2
ν aire (N·s/m²)	1,80E-05
gravedad (m/s²)	9,81
D (m)	0,0196
d (m)	0,014
β=d/D	0,7142857143		m=A2/A1	0,51
Área D (m²)	0,0003017186
Área d (m²)	0,000153938
Da (m)	0,066
Área Da (m²)	0,0034211944

error Pd	-0,25
error Pe	-0,24
Prueba	Pe1 (Pa)	Pd0	v (m/s)	Q (m³/s)	K	Re
1	63	20	5,77	0,00174	0,00022	6286,70
2	59	19	5,63	0,00170	0,00022	6127,52
3	55	18	5,48	0,00165	0,00022	5964,09
4	51	17	5,32	0,00161	0,00022	5796,05
5	47	16	5,16	0,00156	0,00023	5623,00
6	45	15	5	0,00151	0,00022	5444,44
7	41,7	14	4,83	0,00146	0,00023	5259,83
8	38,7	13	4,65	0,00140	0,00023	5068,50
9	34	12	4,47	0,00135	0,00023	4869,66
Coeficiente de caudal de los diafragmas en función de Re
Re
K

## d=15,5
ρ aire (kg/m³)	1,2
ν aire (N·s/m²)	1,80E-05
gravedad (m/s²)	9,81
D (m)	0,0196
d (m)	0,0155
β=d/D	0,7908163265		m=A2/A1	0,63
Área D (m²)	0,0003017186
Área d (m²)	0,0001886919
Da (m)	0,066
Área Da (m²)	0,0034211944

error Pd	-0,25
error Pe	-0,25
Prueba	Pe1 (Pa)	Pd0	v (m/s)	Q (m³/s)	K	Re
1	37	25	6,45	0,00195	0,000320	7028,75
2	36,6	24	6,32	0,00191	0,000315	6886,74
3	34,6	23	6,19	0,00187	0,000318	6741,74
4	33,2	22	6,06	0,00183	0,000317	6593,55
5	31,6	21	5,92	0,00178	0,000318	6441,95
6	28,8	20	5,77	0,00174	0,000325	6286,70
7	27,3	19	5,63	0,00170	0,000325	6127,52
8	26,3	18	5,48	0,00165	0,000322	5964,09
9	24,5	17	5,32	0,00161	0,000324	5796,05
Re
K

## d=16
ρ aire (kg/m³)	1,2
ν aire (N·s/m²)	1,80E-05
gravedad (m/s²)	9,81
D (m)	0,0196
d (m)	0,016
β=d/D	0,8163265306			m=A2/A1	0,67
Área D (m²)	0,0003017186
Área d (m²)	0,0002010619
Da (m)	0,066
Área Da (m²)	0,0034211944

error Pd	-0,4
error Pe	-0,22
Prueba	Pe1 (Pa)	Pd0	v (m/s)	Q (m³/s)	K	Re
1	35	25	6,45	0,00195	0,00033	7028,75
2	28	20	5,77	0,00174	0,00033	6286,70
3	27,2	19,5	5,70	0,00172	0,00033	6207,62
4	26,7	19	5,63	0,00170	0,00033	6127,52
5	25,7	18,5	5,55	0,00168	0,00033	6046,36
6	24,8	18	5,48	0,00165	0,00033	5964,09
7	24	17,5	5,40	0,00163	0,00033	5880,67
8	23,3	17	5,32	0,00161	0,00033	5796,05
9	21,7	16	5,16	0,00156	0,00033	5623,00
10	20,3	15	5	0,00151	0,00033	5444,44
11	18,7	14	4,83	0,00146	0,00034	5259,83
12	17,4	13	4,65	0,00140	0,00034	5068,50
Coeficiente de caudal de los diafragmas en función de Re
Re
K